OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przystałowicach Dużych”

|  |  |
| --- | --- |
| Klwów, dnia 01.04.2014 r. | |
|  | |
| Zamawiający: | 1. Pełna nazwa zamawiającego:   **Gmina Klwów**   1. Adres:   **Urząd Gminy w Klwowie**  **ul. Opoczyńska 35**  **26 – 415 Klwów**   1. REGON:   **000537473**   1. Internet:   http **www.klwow.pl,** e-mail: **ug@klwow.pl**   1. Numer telefonu:   **/0-48/ 671 00 10 , faks: /0-48/ 671 00 10 wew. 25**  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:   1. **Marcin Szymański – w sprawach dotyczących procedury** 2. **Krzysztof Łomża – w sprawie przedmiotu zamówienia** 3. Numer telefonu: **/0-48/ 671 00 10** 4. E-mail: **zamowieniapubliczne@klwow.pl** 5. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące ogłoszenia: **7.30 – 15.30** |
| Przedmiot zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przystałowicach Dużych”. Zakres prac:  1. Wymiana złóż filtracyjnych w dwóch zbiornikach (odżelaziaczach) o średnicy 1000 mm. każdy.  Zastosowane żwiry muszą posiadać atest PZH.  2. Montaż trzeciego kompletnego filtra (odżelaziacza) na złożach żwirowo-piaskowych o średnicy 1000 mm z warstwą 500 mm braunsztynu o granulacji od 0.8-1.4 mm  3. Wymiana laterali filtracyjnych i konserwacja zbiorników.   * Wymiana istniejących laterali filtracyjnych na nowe. * Uzupełnienie ubytków powłok wewnętrznych poprzez malowanie (zabezpieczenie antykorozyjne): od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną.   4. Wymiana na nowe 3 pomp w zestawie hydroforowym Instal compakt typu ZH-ICL 10-40 3x 1.5 KW.  Ze względu na brak możliwości określenia wszystkich parametrów zamówienia Zamawiający zaleca uprzednie dokonanie wizji lokalnej celem określenia wszystkich niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia.  Jakość wody produkowanej po modernizacji stacji musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007 r., poz. 417 z późn. zmianami) i nie może ich przekraczać w czasie eksploatacji stacji.  Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Odbioru dostaw dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi zawierać potwierdzenie. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej za całość wykonanych prac. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców, zobowiązany jest do przedłożenia zawartych z nimi umów. Postanowienia umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiającym będą nieważne. |
| Warunki udziału w postepowaniu | Wykonanie w okresie ostatnich pięciu co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub modernizacji SUW o wydajności min 40 m3/h. Należy załączyć poświadczenia lub referencje potwierdzające posiadanie doświadczenia. |
| Kryterium oceny: | Sposób oceny ofert - Cena – 100%  Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów |
| Miejsce składania ofert: | Urząd Gminy w Klwowie  ul. Opoczyńska 35 (pok. nr 5)  26-415 Klwów |
| Forma złożenia ofert: | Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:  „Oferta na „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przystałowicach Dużych” Nie otwierać przed dniem: 10 kwietnia 2014 r. do godziny 11:00"  Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. |
| Termin złożenia ofert: | nie później niż do 10.04.2014 r.., godz. 11:00 |
| Termin wykonania zamówienia | Nie później niż 31 lipca 2014 r. |
| Załączniki do ogłoszenia | Załącznik nr 1. wzór oferty  Załącznik nr 2. projekt umowy  Załącznik nr 3. Operat Wodnoprawny oraz dokumentacja techniczno – ruchowa istniejących zestawów hydroforowych |
| *( podpis Zamawiającego)* | |