Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

- Nazwa zadania:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kWp.

- Adres obiektu budowlanego:

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

- Nazwa i kody:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 Pokrycie dachów panelami ogniw słonecznych

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

- Spis zawartości programu:

    - Część opisowa

    - Część informacyjna

A. CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot opisu technicznego.

Przedmiotem niniejszego opisu technicznego jest określenie wymagań dotyczących dostawy 
i montażu  instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do20 kWp wraz 
z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z niezbędną dokumentacją instalacyjną  Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony środowiska.

Oferta powinna być zgodna z niniejszym opisem technicznym. Oferent ujmie w swoim zakresie również te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w opisie technicznym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do20 kWp, na gruncie przy budynku Urzędu Gminy w Klwowie.

Wymagania stawiane wykonawcy

- Wykonawca przedstawi minimum dwie referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie na jednym obiekcie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 20 kW  w formule zaprojektuj wybuduj.

- Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – o specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu wraz z ofertą należy przedstawić ksero w/w uprawnień.

- Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą współpracującą przy wykonywaniu projektu posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu wraz z ofertą należy przedstawić ksero w/w uprawnień.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- Wykonania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym:

- Projektu technicznego zawierającego rysunki, schematy, specyfikację sprzętu itp.

- Dostawy i montażu instalacji z paneli fotowoltaicznych o mocy do 20 Kwp

- Wpięcie instalacji do sieci energetycznej.

- Przedmiot Zamówienia.

  - W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje, uzgodnienia.

  - Projekty techniczne należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy oraz 
o aktualne rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

- Projekt musi składać się z dwóch części. Pierwszej części- „elektrycznej” opisującej zakres zasilania AC wraz z opisem okablowania, sposobu prowadzenia okablowania, sposobu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego itp., schematu instalacji elektrycznej oraz sposobu podłączania falownika. Druga część opisująca zakres DC z opisem okablowania, sposobu prowadzenia okablowania, sposobu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego itp., schematu instalacji elektrycznej oraz  sposobu podłączania falowników, ich rozmieszczenia. Część druga musi zawierać również rozmieszczenie konstrukcji oraz opis zastosowanych urządzań wraz z kartami katalogowymi.

- Moc instalacji fotowoltaicznej ma wynosić do 20kW.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wiedzą techniczną, wymaganiami prawnymi oraz prawem budowlanym.

- Projekt rozmieszczenia instalacji musi zostać wykonany za pomocą oprogramowania do projektowania instalacji fotowoltaicznych.

- W projekcie należy przewidzieć (jeśli jest wymagany) wyłącznik odcinający instalację fotowoltaiczną. Jeśli jest wymagane to należy przewidzieć wyłącznie instalacji fotowoltaicznej z przeciwpożarowego wyłącznik prądu PWP.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Wymagania dotyczące projektu

    - projekt powinien zawierać schematy i rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej modułów fotowoltaicznych PV o mocy do 20 kWp (z tolerancją 5%), zlokalizowanych na gruncie przy budynku Urzędu Gminy w Klwowie,

    - należy zastosować moduły monokrystaliczne płaskie o sprawności min. 20 % 
i standardowej gwarancji na produkt  na minimum 12 lat pracy,

    - kierunek i kąt nachylenia modułów powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni,

    - moc pojedynczego panelu – min 450Wp,

    - zaprojektowany układ powinien zapewniać pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej wraz z możliwością zdalnego podglądu przez przeglądarkę internetową,

    - konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne powinna być konstrukcją dedykowaną pod proponowane panele fotowoltaiczne z materiałów odpornych na korozję,

    - zacienienie jednego panelu nie może wpływać na pracę pozostałych;

    - Osoby do nadzoru, które będą uczestniczyć w wykonywaniu prac budowlano-montażowych powinny posiadać wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji wykonawczych w budownictwie w następujących specjalnościach:

      - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

- Przewidywane prace budowlane:

      - wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na gruncie,

      - doprowadzenie przewodów elektrycznych dostosowanych dla obciążenia 40kW (min. 4x50 mm2) do budynku w gruncie metodą wykopu i włączenie do instalacji elektrycznej w obrębie zainstalowanego licznika dwukierunkowego w piwnicy budynku Urzędu, (długość przewodu około 90 mb)

      - wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku,

- Przewidywane prace montażowe:

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie na palcu Urzędu Gminy przy ul. Opoczyńskiej 35
w Klwowie na dedykowanej konstrukcji z materiałów odpornych na korozję

- Wymagania dotyczące instalacji

- Instalacje należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem.

- Instalacje należy projektować i instalować w południowej części działki obok istniejącej instalacji fotowoltaicznej, unikając przeszkód powodujących zacienienia. Miejsce przeznaczone do wpięcia instalacji znajduje się w budynku UG, gdzie należy doprowadzić odpowiednie przewody od instalacji i w razie potrzeby przebudować rozdzielnie główną budynku tak aby wpiąć kable zasilające.

- Moduły należy posadowić na dedykowanych konstrukcjach wsporczych o wytrzymałości dostosowanej do warunków atmosferycznych.

- Przewody należy prowadzić w rurkach ochronnych, korytach kablowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie.

- Instalacje należy zabezpieczyć przeciwprzepięciowo zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie.

- Wymagania dotyczące Inwertera oraz modułów fotowoltaicznych

- Falownik.

Z uwagi na optymalizację kosztów, instalacja powinna opierać się na jednym falowniku trójfazowym mogącym obsłużyć instalację o zainstalowanej mocy do 20kW. Zaleca się współczynnik przewymiarowania wejściowego prądu stałego na poziomie 50% oraz współczynnik przeciążenia wyjściowego prądu przemiennego do 99%. Producent falownika powinien posiadać autoryzowany serwis urządzeń na terenie Polski, nie dalej niż 300 km od siedziby Gminy Klwów.

Inwerter wyposażony będzie w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu 2.

Falownik należy zlokalizować na projektowanej konstrukcji pod modułami fotowoltaicznymi lub w budynku zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie gruntowej instalacji fotowoltaicznej.

Układ inwertera powinien być wyposażony w rozbudowany układ diagnostyki oraz blokad i zabezpieczeń chroniący zarówno sam inwerter jak i użytkownika. Projektowany inwerter powinien posiadać zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe,

- chroniące przed zbyt dużym prądem,

- podnapięciowe,

- przed obniżonym napięciem w obwodzie pośredniczącym,

- przed zbyt wysoką temperaturą radiatora,

- przeciążeniowe,

- anty-wyspowe (odłączanie przekaźnikami od sieci w przypadku zaniku napięcia).

Dodatkowo powinien zapewniać przyłączenie inwertera do sieci Internet, które umożliwi proste i czytelne przeglądanie oraz analizę zarówno bieżących, jak i archiwalnych danych o uzyskiwanych osiągach elektrycznych, diagnostykę oraz możliwość zmiany ustawień poprzez stronę internetową lub dedykowaną aplikację. Projektowany Inwerter powinien spełniać wymagania stawiane w następujących dyrektywach oraz normach europejskich:

- Dyrektywa 2014/30/UE

- Dyrektywa 2011/35/UE

- Dyrektywa 2011/65/UE RoHS

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 - NC RfG

- EN 62109-1:2010

- EN 62109-2:2011

- EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 +AC:2012

- EN 61000-6-2:2005+AC:2005

- EN 55011:2016

- EN 62233:2008+AC:2008

- EN 50549-1:2019

| Dane techniczne inwertera |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie wyjście | 400 V |
| 2. | Częstotliwość | 50/60 Hz |
| 3. | Ilość faz | 3 |
| 4. | Zakres temperatur | od -25°C do +60 °C |
| 5. | Stopień ochrony IP | >65 |
| 6. | Instalacja | wewnątrz / na zewnątrz |
| 7. | ETHERNET | Tak |
| 8. | Możliwość komunikacji WIFI | Tak |
| 9. | Protokół komunikacyjny RS 485 | Tak |
| 10. | Możliwość zdalnego monitorowania inwertera | Tak |
| 11. | Pomiar izolacji po stronie DC | Tak |
| 12. | Możliwość wgrania nowej wersji oprogramowania | Tak |
| 13. | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC i wbudowany rozłącznik DC | Tak |
| 14. | Europejski współczynnik sprawności | > 97,7% |

Falowniki należy montować zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez ich producenta zwracając w szczególności uwagę na odległości od sąsiednich urządzeń.

Gwarancja produktowa powinna obejmować okres minimum 10 lat.

W ofercie należy podać oferowany do montażu falownik wraz z podaniem podstawowych parametrów oraz załączyć karty katalogowe, karty techniczne, DTR potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez zamawiającego.

- Panele fotowoltaiczne.

Moc jednostkowa paneli stosowanych do inwestycji powinna wynosić min 450W. Powinny być to panele monokrystaliczne wykonane w technologii Half-Cut z ogniwami np. typu PERC, zapewniając wyższą moc wyjściową, ograniczenie spadku mocy wskutek zwiększenia temperatury, a także ograniczenie wpływu zacienienia na poziom wytwarzanej energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego. Powinny też mieć wysoką tolerancję na obciążenia mechaniczne.

Gwarancja produktowa powinna obejmować minimum 12 lat, zaś gwarancja na wydajność liniową musi obejmować min. 25 lat i wydajność na poziomie min. 84%. Panele muszą też posiadać stosowne certyfikaty zgodne z międzynarodowymi normami i standardami.

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normami:

- PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu" lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty przewidywanego zakończenia budowy.

- Norma PN-EN 61130 składa się z dwóch części:

- PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji,

- PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: Wymagania dotyczące badań,

- IEC 62804 - Ochrona przed indukowanym napięciem

- PN-EN 61701 –Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej

- PN-EN 62716 – Część 2 Moduły fotowoltaiczne (PV) - Badanie korozji w atmosferze amoniaku.

Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania parametrów o następujących wartościach:

| Dane elektryczne w standardowych warunkach testowych |  |
| --- | --- |
| Minimalna moc znamionowa PMPP | ≥440W |
| Sprawność modułu PV η | ≥20% |
| Współczynniki temperaturowe |  |
| Współczynnik temperaturowy Isc | ≥α (Isc) +0,05 %/ºC |
| Współczynnik temperaturowy Uoc | ≥β(Uoc) ₋0,28%/ºC |
| Współczynnik temperaturowy PMPP | ≥γ (Pmpp)-0,36 %/ºC |
| Temperatura ogniwa w warunkach NOCT | ≤44°C |
| Dane podstawowe modułu |  |
| Współczynnik wypełnienia | FF ≥ 0,79 |
| Dodatnia tolerancja mocy | ≥+5W |
| Spadek wydajności po 10 latach | ≤10% |
| Spadek wydajności po 25 latach | ≤ 20% |
| Ciężar w kg | ≤25 |
| Stopień ochrony IP puszki przyłączeniowej | IP68 |
| Typ złącza wtykowego | MC4 |
| Materiał ogniwa | Monokrystaliczny |
| Materiał ramy | Stop Al Anodowany |
| Obciążenia |  |
| Obciążenie modułu, nacisk | ≥ 5400 Pa |
| Obciążenie modułu, siła ssąca | ≥ 2400 Pa |
| Maks. napięcie w układzie | 1000 VDC |

W ofercie należy podać oferowany do montażu panel fotowoltaiczny wraz z podaniem podstawowych parametrów oraz załączyć karty katalogowe, karty techniczne, DTR potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenia i ochrona przeciwpożarowa.

Instalacja fotowoltaiczna powinna być odpowiednio zabezpieczona zarówno ze strony prądy stałego DC, jak i ze strony prądu zmiennego AC. Ponadto, powinno się zastosować odpowiednią instalację uziemiającą lub odgromową, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo.

Instalacja musi ponadto zostać odpowiednio zabezpieczona pod kątem przeciwpożarowym, a także zostać skonsultowana z rzeczoznawcą ds. p.poż, czego potwierdzeniem ma być uzgodnienie instalacji i wydana przez rzeczoznawcę opinia. Następnie, instalacja musi zostać zgłoszona do odpowiedniego organu Państwowej Straży Pożarnej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy do 30.09.2022 roku, przy czym: Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami i kosztorysami zostanie wykonana w terminie dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy;

- Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru zakresu prac na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, nastąpi w terminie do 30.09.2022 r.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Lokalizacja zadania:

Zadanie będzie realizowane na terenie siedziby Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów.

Przewiduje się lokalizację paneli fotowoltaicznych - na gruncie przy budynku Urzędu Gminy Klwów, z uwagi na korzystne warunki nasłonecznienia.

- Forma dokumentacji.

Opracowanie winno być wykonane w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie 
z poniższą tabelką:

| Rodzaj dokumentacji | Wersja papierowa | Wersja elektroniczna |
| --- | --- | --- |
| Projekt techniczny | 2 egz. | 2 kpl. w zapisie PDF oraz 2 kpl. w zapisie DWG |
| Dokumentacja powykonawcza | 2 egz. | 2 kpl. w zapisie PDF oraz 2 kpl. w zapisie DWG |

Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień Wykonawca przygotuje na własny koszt.

- Przepisy prawne.

Prace projektowe oraz realizację zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności:

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

  - ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1117).